## Матрица
Матрица уровней контроля критичного оборудования и ТМЦ (редакция 3)
№ п.п. тип | Тип оборудования, ТМЦ | №п.п. номенклатуры. | Группа оборудования, ТМЦ | Категории критичности оборудования | Уровни контроля |  |  |  | Примечание | критерий категоризации в области хранения | Нормативный документ по входному контролю. | Объем ВК (факт) |  |  |  | ответственные за ВК
[5 empty] | Технический аудит поставщика 1 | Инспекционный контроль при изготовлении по ПКК 2 | Выходной контроль на производственной площадке Поставщика (в т.ч. ПСИ) 3 | Входной контроль на территории ООО "ИНК" 4 |  |  |  | Камерал-ьный | Визуальный | Измерительный | РФА
Направление МЕХАНИКА
1 | Сосуды, работающие под давлением выше 0,07 МПа | 1.1 | Емкость дренажная подземная с расчетным давлением выше 0,07 МПа | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | А | Инструкция И.02.12 (ред.1) Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  |  | - | ВК
|  | 1.2 | Ресивер (воздух, азот), воздухосборники. | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.3 | Сепаратор, фильтр-сепаратор, фильтр свыше 0,8 м3,фильтры магнитные,фильтры ионообменные, Коалесцеры | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.4 | Адсорберы, абсорберы, дегазаторы, десорберы, | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.5 | Аппараты воздушного охлаждения (АВО) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.6 | Колонны, реакторы | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.7 | Конвертер ацетилена | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.8 | Закалочно-испарительные аппараты | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.9 | Испарители | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.10 | Конденсаторы | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.11 | Ребойлеры | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.12 | Накопители/силоса | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.13 | Пароохладители | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.14 | Аппараты Мешалки | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.15 | Центрифуги | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.16 | Котлы | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.17 | Тонкопленочный испаритель | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.18 | Дегазаторы | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.19 | Отстойники | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.20 | Теплообменники | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 1.21 | Электродегидратор | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
2 | Сосуды ниже 0.07 МПа | 2.1 | Емкость дренажная подземная типов ЕП, ЕПП | 1 | Ú |  | Ú | Ú |  | А |  |  |  |  | - | ВК
|  | 2.2 | Циклоны | 1 | Ú |  | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 2.3 | Бункеры/силоса | 2 | Ú |  | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
3 | Резервуары | 3.1 | Резервуар типа РВС (РВСП) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | А |  |  |  |  | - | ВК
|  | 3.2 | Понтоны для РВСП | 2 | Ú |  | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 3.3 | Градирни | 1 | Ú |  | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 3.4 | Резервуар типа РГС | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 3.5 | Шаровые резервуары | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
4 | Печи | 4.1 | Подогреватель нефти, газа, воды (с промежуточным теплоносителем), | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | А |  |  |  |  | - | ВК
|  | 4.2 | Печи пиролиза | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 4.3 | Печи прямого нагрева | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
5 | Элементы трубопроводов | 5.1 | Труба стальная* | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | А | Инструкция ИЭ.18.12 Проведение приемки и входного контроля трубной продукции и соединительных деталей трубопровода на центральном складе ООО "ИНК" |  |  |  |  | ВК
|  | 5.2 | Соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, муфты, обтюраторы, фитинги, заглушки сфер.) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  |  | Инструкция ИЭ.18.12 Проведение приемки и входного контроля трубной продукции и соединительных деталей трубопровода на центральном складе ООО "ИНК"; М.03.36 (редакция 1) Методика «Входной контроль фланцев, поставляемых на объекты ООО «ИНК»». |  |  |  |  | ВК
|  | 5.3 | Камеры СОД | 1 | Ú |  | Ú | Ú |  |  | Инструкция И.02.12 (ред.1) Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  |  | - | ВК
|  | 5.4 | Вставки электроизолирующие, электроизолирующие фланцевые соединения | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  |  | Методические указания "Единые технические требования. Вставки электроизолирующие. Изолирующие фланцевые соединения" МУ.49.36 (редакция 2) |  |  | - | - | ВК
6 | Блочное оборудование | 6.1 | Блочные насосные (внутренний/внешний транспорт УВС, метанольные насосные, насосные системы ППД, другие технологические насосные) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | А | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
|  | 6.2 | Блочные компрессорные станции, в т.ч. мобильные (винтовые, центробежные, мембранные) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.3 | Блок подготовки газа, арматурные блоки, газораспределительные пункты | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.4 | Блок напорных гребенок БГ/БРВ, измерительная установка АГЗУ массомер, АГЗУ типа VX, Блоки замера газа | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.5 | Блок освоения скважин БОУС, МБСНУ, МУППНГ | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 6.6 | Экструдер | 1 | Ú |  |  | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.7 | Укладчик на поддоны | 1 | Ú |  |  | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.8 | Сито вибрационное | 1 | Ú |  |  | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.9 | Весы | 1 | Ú |  |  | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.10 | Машина для изготовления FFS пленки | 1 | Ú |  |  | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.11 | Машина обмотки поддона пленкой | 1 | Ú |  |  | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.12 | Блок дозирования реагента БДР/СУДР | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.13 | Пункт сбора информации (ПСИ) | 2 | Ú |  | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.14 | Автоматизированные системы верхнего дозированного налива | 2 | Ú |  | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.15 | Пожарные насосные, Пожарные павильоны | 1 | Ú |  | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
|  | 6.16 | Оборудования входящего в состав буровых установок (емкостные блоки, насосные блоки, промежуточные емкости) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | [5 empty] | - | - | ВК
7 | Факельные установки | 7.1 | Факельный ствол, оголовок, горизонтально-факельная установка | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | А | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
8 | Насосное оборудование | 8.1 | Насос полупогружной типа НВ(д,м,е) | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда | B | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
|  | 8.2 | Насос центробежный секционный (УВС) Р≤100кгс/см2 | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.3 | Насос центробежный секционный высоконапорный Р≥100 кгс/см2 | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.4 | Насос центробежный для перекачки ШФЛУ, СПБТ, теплоносителя выше 75гр.С | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.5 | Насос центробежный секционный вертикальный (УВС, вода) | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.6 | Насосы винтовые | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.7 | Насосы центробежные герметичные | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.8 | Насосы поршневые | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.9 | Насос дозатор (плунжерный, мембранный) | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.10 | Насосы шестиренчатые | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.11 | Насосы систем пожаротушения, водоснабжения. | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 8.12 | Буровые насосы | 1 | Ú |  | Ú | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
9 | Компрессорное оборудование, турбины | 9.1 | Винтовые компрессоры | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда | B | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
|  | 9.2 | Центробежные компрессоры, турбодетандеры | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 9.3 | Поршневые, мембранные | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 9.4 | Компрессоры ротационные | 1 | Ú |  | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 9.5 | Турбины газовые | 1 | Ú | Ú* | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда |  |  |  |  | - | - | ВК
|  | 9.6 | Паровые турбины | 1 | Ú | Ú* | Ú* | Ú | * - при невозможности очного выезда, посредством видеоряда | [6 empty] | ВК
10 | Запорно-регулирующая арматура | 10.1 | ЗРА, КШ, ЗКЛ, ФА*, ЗМС, КОП, ЗО, ЗП, СППК**, ПУ DN≥5…1000 при PN≥4,0 МПа для УВС, газ/ШФЛУ, инертные газы, вода, хладогенты, синтетический теплоноситель | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | В соответствии с действующей стратегией обеспечения качества запорной арматуры | B | Инструкция И.15.12 Проведение приемки и входного контроля запорно-регулирующей арматуры на центральном складе ООО "ИНК" |  |  |  |  | ВК
|  | 10.2 | ЗРА, КШ, ЗКЛ, КОП, ЗО, ЗП, СППК**, ПУ DN ≥ 5 при PN =1,6…2,5 МПа для любых сред | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú | В соответствии с действующей стратегией обеспечения качества запорной арматуры | [6 empty] | ВК
|  | 10.3 | ЗРА, КШ, ЗКЛ, КОП, ЗО, ЗП, СППК, ПУ DN≤80 при PN≤1,6 МПа Для нужд тепло, водоснабжения, пожаротушение | 1 | Ú |  | Ú | Ú | В соответствии с действующей стратегией обеспечения качества запорной арматуры | [6 empty] | ВК
|  | 10.4 | Запорно-регулирующая арматура из не металлических материалов | 2 | Ú |  | Ú | Ú | В соответствии с действующей стратегией обеспечения качества запорной арматуры | [6 empty] | ВК
|  | 10.5 | Остальная ЗРА, огнепреградители, Запорно-регулирующая арматура из чугуна для нужд водоснабжения, водоотведения, канализации и для буровых растворов | 1 | Ú |  | Ú | Ú | В соответствии с действующей стратегией обеспечения качества запорной арматуры | [6 empty] | ВК
|  | 10.6 | ЗРА, поставляемая в составе скида, блочного оборудования или в рамках ЕР(ЕРС) контракта | 1 | Ú | Ú* | Ú | Ú | * - В составе Скида/Блока - по ПКК Скида/Блока - При поставке по ЕР (ЕРС) - по ПКК ЗРА |  | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  |  |  | ВК
|  | 10.7 | ЗИП к ЗРА (клапан, седло, пружина, огнепреградительный элемент и т.д.) | 3 | Ú |  |  | Ú |  |  | Инструкция И.15.12 Проведение приемки и входного контроля запорно-регулирующей арматуры на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК/УСО
|  | 10.8 | Противовыбросовое оборудование (ПВО) | 1 | Ú |  | Ú | Ú |  |  | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" | - | - | - | - | ВК
|  | 10.9 | Противовыбросовое оборудование КРС и колтюбинга | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - на этапе технической оценки. |  | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
11 | Ответственные металлоконструкции | 11.1 | Осветительные/прожекторные мачты, молниеприемники, крупногабаритные фермы (более 10 тн) | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | B | Инструкция И.07.12 Погрузочно-разгрузочные работы, приемка, складирование конструкций металлических на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
|  | 11.2 | Металлоконструкции эстакад | 1 | Ú |  | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 11.3 | Несущие элементы буровых установок (Мачты, секции мачты, основания, элементы подроторных оснований) | 1 | Ú |  | Ú | Ú | [6 empty] | - | ВК
|  | 11.4 | Несущие элементы подъемных агрегатов (вышки, подроторные основания) | 1 | Ú* |  | Ú | Ú | * - на этапе технической оценки | [5 empty] | - | ВК
12 | Запасные части и материалы для ремонта | 12.1 | Запасные части (ЗИП) к насосному, компрессорному, регулирующему оборудованию | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  |  | - | ВК/УСО
|  | 12.2 | Прокладочные материалы | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
|  | 12.3 | Подшипники | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
|  | 12.4 | РТИ | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
13 | Горюче-смазочные материалы | 13.1 | Масла, смазки | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С | Инструкция И.15.36 Прием, хранение, эксплуатация масел стационарного оборудования | - | - | - | - | УСО
|  | 13.2 | Антифризы, гликоль | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  | Инструкция И.01.61 Учёт горюче-смазочных материалов на объектах ООО «ИНК» и обществ | - | - | - | - | УСО
14 | Металлопрокат | 14.1 | Швеллер, тавр, профильная труба, прочий профильный прокат. | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; | А | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" | - | - | - | - | УСО
15 | Инструмент | 15.1 | Наборы ручного слесарного инструмента простого исполнения | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С |  | - | - | - | - | УСО
|  | 15.2 | Искробезопасный | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
|  | 15.3 | Гидравлический, пневматический | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
|  | 15.4 | Электрический | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
|  | 15.5 | Оснастка, приспособления | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  |  | - | - | - | - | УСО
16 | Сварочное оборудование и материалы | 16.1 | Сварочное оборудование (Выпрямители, инверторы и т.д.) | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" | - | - | - | - | ВК
|  | 16.2 | Материалы сварочные (Электроды, Сварочная проволока, прутки сварочные и т.д.) | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  | Инструкция И.02.36 (редакция 2) Организация хранения, подготовки и контроля сварочных материалов |  |  | - | - | УСО
|  | 16.2 | Газы | 3 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; |  | Инструкция И.02.36 (редакция 2) Организация хранения, подготовки и контроля сварочных материалов | - | - | - | - | УСО
17 | Стендовое оборудование | 17.1 | Стенды по ревизии/испытанию/тарировки ЗРА, стенды испытания и тарировки средств измерения, стенды балансировочные, прочее стендовое оборудование | 2 | Ú* |  | Ú | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" | - | - | - | - | ВК
18 | Оборудование специальное | 18.1 | Измельчители, пакетировщики, экстракторы трубных пучков теплообменников, промышленные камерные мойки, прочее специальное оборудование | 2 | Ú* |  | Ú | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С |  |  |  | - | - | ВК
19 | Станочное оборудование | 19.1 | Металлорежущие станки, гильотины, камеры для термообработки, прессовое оборудование | 2 | Ú* |  |  | Ú | * - проверка предоставленных документов; | С |  |  |  | - | - | ВК
Направление ЭНЕРГЕТИКА
17 | Трансформаторное оборудование | 17.1 | Силовые масляные трансформаторы 10-25 МВА и выше | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A | Инструкция И.02.12 Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО "ИНК" |  |  | - | - | ВК
|  | 17.2 | Силовые масляные трансформаторы 25 МВА и выше | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 17.3 | Силовые масляные трансформаторы до 6,3 МВА | 3 | Ú |  |  | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 17.4 | Силовые сухие трансформаторы | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
|  | 17.5 | Автотрансформаторы | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 17.6 | Измерительные трансформаторы 110кВ и выше | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
|  | 17.7 | Измерительные трансформаторы до 35кВ | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
|  | 17.8 | Трансформаторы ЧРП | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
18 | Трансформаторные подстанции | 18.1 | ТП, КТП, МТП | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
19 | Закрытые распределительные устройства | 19.1 | выше 1000 В | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
20 | Коммутационная аппаратура | 20.1 | Элегазовые выключатели 110 кВ и выше | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 20.2 | Вакуумные выключатели до 35 кВ | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | УСО
|  | 20.3 | Реклоузеры 6-35 кВ | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | УСО
|  | 20.4 | Предохранители-разъединители | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | УСО
|  | 20.5 | Разъединители наружной установки 0,4-35 кВ | 3 | Ú |  |  | Ú |  | A |  |  |  | - | - | УСО
|  | 20.6 | Разъединители наружной установки 110 кВ и выше | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | УСО
|  | 20.7 | Выключатели нагрузки | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
21 | Комплектные распределительные устройства (КРУ, НКУ) | 21.1 | выше 1000 В | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
|  | 21.2 | до 1000 В | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
22 | Токопровод, шинопровод | 22.1 | Токопровод | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | УСО
|  | 22.2 | Шинопровод | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | УСО
23 | Устройства компенсации реактивной мощности | 23.1 | УКРМ до 10 кВ | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 23.2 | УКРМ выше 10 кВ | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
24 | Частотно-регулируемые привода | 24.1 | выше 1000 В | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
|  | 24.2 | до 1000 В | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
25 | Устройство плавного пуска | 25.1 | выше 1000 В | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
|  | 25.2 | до 1000 В | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
26 | Электрогенерирующее оборудование | 26.1 | ГПГУ | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
|  | 26.2 | ГТЭС | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
|  | 26.3 | ДЭС | 3 | Ú |  |  | Ú |  | B |  |  |  | - | - | ВК
27 | Электродвигатели всех типов | 27.1 | Асинхронные эл.двигатели 630-2000 кВт и выше | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 27.2 | Асинхронные эл.двигатели до 560 кВт | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 27.3 | Синхронные эл.двигатели 630-2000 кВт и выше | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 27.4 | Синхронные эл.двигатели до 560 кВт | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
28 | Взрывозащищенное электрооборудование | 28.1 | Светильники | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 28.2 | Распределительные шкафы, шкафы управления и т.п. | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
|  | 28.3 | соединительные коробки, кабельные ввода и т.п. | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
29 | Блочно-модульные здания для объектов энергетики и электросетевого оборудования | 29.1 | БМЗ | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
30 | Релейная защита и автоматика | 30.1 | РЗА до и выше 1000 В | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
31 | Системы гарантированного питания подстанций, электростанций, технологического оборудования | 31.1 | СОПТ/ЩСН | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | С/D |  |  |  | - | - | ВК
|  | 31.2 | ШОТ | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | C |  |  |  | - | - | ВК
|  | 31.3 | ИБП | 3 | Ú |  |  | Ú |  | C |  |  |  | - | - | ВК/УСО
32 | Шкафы распределительные, рубильники | 32.1 | ШР, ЩР, РП, ЯБПВУ и т.п. | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК/УСО
33 | Блочно-модульные водогрейные котельные | 33.1 | Блочно-модульные водогрейные котельные 6 МВт и более | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 33.2 | Блочно-модульные водогрейные котельные до 6 МВт | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
34 | Павильоны гидроскважин | 34.1 | Павильоны гидроскважин | 3 | Ú |  |  | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
35 | Блочно-модульные водоочистные установки (ВОС) | 35.1 | Блочно-модульные водоочистные установки производительностью более 50 м3/сут. | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 35.2 | Блочно-модульные водоочистные установки производительностью до 50 м3/сут. | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
36 | Блочно-модульные установки очистки хозяйственно-бытовых стоков (КОС) | 36.1 | Блочно-модульные водоочистные установки производительностью более 50 м3/сут. | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
|  | 36.2 | Блочно-модульные водоочистные установки производительностью до 50 м3/сут. | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | A |  |  |  | - | - | ВК
37 | Приточное вентиляционное оборудование | 37.1 | всех типов | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
Направление АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИПиА
38 | Оборудование АСУТП | 38.1 | Программно-технические комплексы | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | 38.1.1 | Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | С | И.02.12 Инструкция Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО «ИНК» |  |  | - | - | ВК
|  | 38.1.2 | Станции и блоки управления технологическим и эл.энергетич.оборуд. (Локальные системы управления ЛСУ) | 1 | Ú | Ú | Ú | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 38.2 | Программное обеспечение АСУТП и ЛСУ | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | УСО
|  | 38.3 | Коммутационное, сетевое оборудование | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | С |  |  |  | - | - | УСО
|  | 38.4 | Оборудование верхнего уровня АСУТП | [10 empty] | - | -
|  | 38.4.1 | Производственные ПК, серверы | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 38.4.2 | Оборудование АРМ (мониторы, системные блоки ПК, клавиатуры, мыши, кабели подключения, прочая периферия) | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | УСО
|  | 38.5 | Оборудование среднего уровня АСУТП | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | 38.5.1 | Шкафы, щиты автоматизации | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | С | И.02.12 Инструкция Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО «ИНК» |  |  | - | - | ВК
|  | 38.5.2 | Контроллерное оборудование | 2 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 38.5.3 | Блоки питания | 2 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 38.5.4 | HMI-панели | 2 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 38.5.5 | Источники бесперебойного питания и комплектующие к ним | 2 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | УСО
|  | 38.5.6 | Вторичные преобразователи, вычислители | 2 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 38.5.7 | Прочее внутришкафное оборудование | 2 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | УСО
39 | Оборудование КИПиА | 39.1 | Датчики давления, манометры | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 39.2 | Датчики температуры, термометры | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 39.3 | Датчики уровня | [7 empty] | - | - | - | - | -
|  | 39.3.1 | Приборы уровня | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D | И.02.12 Инструкция Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО «ИНК» |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 39.3.2 | Сигнализаторы уровня | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 39.4 | Датчики расхода | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 39.5 | Датчики вибрации | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 39.6 | Аналитическое оборудование | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | 39.6.1 | Автоматизированные аналитические системы | 2 | Ú |  | Ú | Ú |  | С | И.02.12 Инструкция Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО «ИНК» |  |  | - | - | ВК
|  | 39.6.2 | Автоматические пробоотборные системы для жидкости | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.6.3 | Газоанализаторы стационарные | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
|  | 39.6.4 | Газоанализаторы переносные (портативные) | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.6.5 | Влагомеры | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.6.6 | Плотномеры | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.6.7 | Поточные анализаторы газа (Хроматографы) | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.6.8 | Анализаторы СО2 и О2 в дымовых газах | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.7 | Вторичные, вспомогательные устройства (уличного исполнения) | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК
|  | 39.8 | Исполнительные механизмы для ЗРА | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | 39.8.1 | Электроприводы | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D | И.02.12 Инструкция Проведение входного контроля оборудования на центральном складе ООО «ИНК» |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 39.8.2 | Пневмоприводы | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 39.8.3 | Навесное оборудование пневмоприводов (позиционеры, редукторы, манометры, пневматические трубки, фитинги, бустеры и т.д.) | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | ВК / УСО
|  | 39.8.4 | Электро/пневмо клапаны | 3 | Ú |  |  | Ú |  | D |  |  |  | - | - | УСО
40 | Метрологическое оборудование | 40.1 | Устройства метрологические (стенды) | 3 | Ú |  |  | Ú |  | С |  |  |  | - | - | ВК
|  | 40.2 | СИКН, СИКГ | 2 | Ú |  | Ú** | Ú | ** - для коммерческого учета | С |  |  |  | - | - | ВК
Термины:
1 Технический аудит поставщика - процедура подтверждения возможностей потенциального поставщика производить/поставлять МТР/Оборудование в нужном количестве, в установленные сроки и соответствующего качества, а так же для снижения рисков, связанных с эксплуатацией МТР/Оборудования, стабильностью производства и возможностью потенциального поставщика выполнять заявленные требования по качеству ООО "ИНК", дочерних Обществ и юридических лиц, заключивших с ООО "ИНК" соглашение о взаимодействии.
2 Инспекционный контроль при изготовлении по Типовому плану контроля качества (далее ТПКК) - контроль в процессе изготовления оборудования/МТР в соответствии с ТПКК. Типовой План контроля качества (далее ТПКК) разрабатывается Заказчиком и является неотъемлемой частью закупочной документации. На стадии выбора Поставщика оборудования и/или ТМЦ проводится согласование и урегулирование разногласий по методикам и объему ТПКК. После урегулирования ТПКК трансформируется в План контроля качества (далее ПКК) согласовывается Заказчиком и Поставщиком и является неотъемлемой частью контракта (спецификации). В единичных случаях проект ПКК (в случае отсутствия ТПКК Заказчика) может предлагаться Поставщиком с учетом единых технических требований Заказчика, требований Договоров поставки/спецификации и согласовывается с техническими экспертами по направлениям ООО "ИНК", дочерних Обществ и юридических лиц, заключивших с ООО "ИНК" соглашение о взаимодействии. Перечень обязательных документов для организации инспекционного контроля при изготовлении по ПКК: 1. ТПКК или ПКК согласованный Заказчиком и Поставщиком. 2. Программа и методика испытаний - программа и/или методика проведения приемо-сдаточных испытаний. Документ разрабатывается Поставщиком/Заводом-изготовителем и согласовывается с техническими экспертами по направлениям ООО "ИНК", дочерних Обществ и юридических лиц, заключивших с ООО "ИНК" соглашение о взаимодействии. 3. Поэтапный график проведения инспекции и испытаний - документ по форме ООО "ИНК" разрабатывается и утверждается Поставщиком/Заводом-изготовителем. В графике должна быть заполнена информация по исполнению контрольных точек в соответствии с ПКК с предоставлением даты и сроков проведения инспекционного контроля или испытаний, в т.ч. информация по адресам производственных площадок на которых планируется проведение инспекционного контроля или испытаний.
3 Выходной контроль на производственной площадке Поставщика (в т.ч. приемо-сдаточные испытания) - контроль качества готовой продукции. Целью выходного контроля является установление соответствия качества готового оборудования/МТР требованиям стандартов, технических условий или опросных листов, направленных на выявление возможных дефектов. Перечень обязательных документов для организации выходного контроля на производственной площадке Поставщика (в т.ч. приемо-сдаточные испытания): 1. Чек-лист - документ, определяющий объем проверки. 2. Программа и методика испытаний (при направдении на ПСИ) - программа и/или методика проведения приемо-сдаточных испытаний. Документ разрабатывается и утверждается Поставщиком/Заводом-изготовителем и согласовывается с техническими экспертами по направлениям ООО "ИНК", дочерних Обществ и юридических лиц, заключивших с ООО "ИНК" соглашение о взаимодействии.
4 Входной контроль на территории ООО "ИНК" – комплекс мероприятий, для контроля качества МТР поступивших Заказчику, осуществляемых с целью подтверждения соответствия поставленных МТР требованиям договора на их поставку и нормативно-технической документации.
критерии категоризации в области хранения:
А - хранение на открытой площадке
B - хранение на открытой площадке под навесом
C - хранение в отапливаемом помещении
D - хранение в закрытых не отапливаемых помещениях
Критерии ответственности за входной контроль:
ВК - Группа входного контроля
УСО - Управление складских операций
Категории критичности оборудования
1й-высокая критичность;
2й-средняя критичность;
3й-умеренно критичное.